Додаток 1

 до листа ГУДКСУ

у Кіровоградській області

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик та розміру бюджетного призначення**

 **1. Найменування, місцезнаходження, та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** Головне управління Державної казначейської служби України у Кіровоградській області; 37918230; 25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, просп.Винниченка, 1А; категорія - орган державної влади.

 **2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ремонт серверного обладнання (ремонт серверів із заміною жорстких дисків, ремонт джерела безперебійного живлення із заміною акумуляторів), (код за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник 50310000-1 технічне обслуговування і ремонт офісної техніки).

 **2.1. Номенклатурна позиція за найбільш підходящим кодом:** 50312620-7 ремонт обладнання інформаційних технологій

 **3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-09-21-00172-a.

 **4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

| №п/п | Найменування послуги | Характеристики встановленого обладнання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт сховища данихIBM DS3200 (1726-HC2).Заміна жорсткого диску 43X0802 IBM 300GB SAS 15K 3G 3.5", відтворення RAID-масиву. | Жорсткий диск для сховища даних IBM DS 3200:- 43X0805 IBM 300 GB;- hot-swap 15 000 rpm;- SAS hard drive. | 1 |
| 2 | Ремонт серверу IBM System X3650 (7979KOG).Заміна жорсткого диску 39R7350 IBM 146.8 GB hot-swap 15 000 rpm SAS hard drive, налаштування RAID-масиву. | Жорсткий диск для IBM System X3650 (7979KOG):* - 39R7350 IBM 146.8 GB;
* - hot-swap;
* - 15 000 rpm;
* - SAS hard drive;
 | 1 |
| 3 | Ремонт джерела безперебійного живлення АРС Smart-UPS RT 5000 RM XL.Заміна акумуляторних батарей Battery BP5V-12Ah (або еквівалент) у кількості 112 шт.. | Свинцево-кислотна акумуляторна батарея 12V 5,0Ah по технології AGM (абсорбований електроліт);- використання в буферному режимі і в циклічних режимах роботи;- тип: AGM;- номінальна напруга: 12В;- ємність: 5,0 Ah при 20 ч розряді до 1,75V на ячейку при 25°C;- вага: 1.6 кг (допуск ± 5%);- максимальна висота: 107 ± 1.0 мм;- висота корпуса: 101 ± 1.0 мм;- довжина: 90 ± 1.0 мм;- ширина: 70 ± 1.0 мм;- клеми: F1/F2 - Faston Tab 187/250;- робоча температура: -20 ... +60 °С | 1 |

2. Вимоги до виконання ремонту:

2.1. Акумуляторні батареї повинні бути новими, виготовленими не раніше 2024 року та мати гарантійний талон.

2.2. Повна діагностика ДБЖ та тестування після проведення ремонтних робіт.

2.3. Жорсткі диски повинні бути оригінальними, новими, такими, що не були в експлуатації, запакованими у заводську упаковку та мати заповнений гарантійний талон;

2.4. Жорсткі диски не повинні містити у своєму складі відновлені компоненти;

2.5. Гарантійний строк акумуляторних батарей - не менше 12 місяців;

2.6. Гарантійний строк жорстких дисків - не менше 24 місяців;

2.7. Відхилення від специфікації та технічних (якісних) вимог до послуг, вказаних в оголошенні про проведення закупівлі, не допускається;

2.8. Після закінчення робіт Виконавець надає Замовнику належно оформлені Акти виконаних робіт.

2.9. Гарантія на вироби згідно гарантійного строку заводу виробника має складати не менше 12 місяців з дня вводу в експлуатацію (оформлення акту). Гарантійний термін на виконані роботи має складати не менше 12 місяців.

2.10. У разі виходу з ладу акумуляторних батарей або жорстких дисків для поновлення працездатності Виконавець повинен за викликом Замовника впродовж 3 днів направити своїх працівників для виконання гарантійних ремонтних робіт.

2.11. Усі гарантійні ремонтні роботи проводяться за рахунок Виконавця.

2.12. Матеріали, обладнання (вартість яких погоджується Замовником) та технології, які застосовуються при проведенні ремонту повинні забезпечувати виконання робіт в обсягах, що визначені п.2.1 - п.2.11.

Після діагностики, перед та під час виконання робіт обсяги робіт при необхідності уточнюються, але без збільшення кошторисної вартості та без змін технічних характеристик в бік погіршення.

 **5. Обґрунтування** **розміру бюджетного призначення предмета закупівлі:** Головному управлінню Державної казначейської служби України у Кіровоградській області річним планом закупівлі на 2024 рік заплановано кошти у суму 149 338,00 грн. (з ПДВ) на ремонт серверного обладнання (ремонт серверів із заміною жорстких дисків, ремонт джерела безперебійного живлення із заміною акумуляторів). Дані кошти були перерозприділені із іншого предмету закупівлі змінами до розрахунку до кошторису по загальному фонду від 19.09.2024.